## Załacznik nr 3
…................................. Nazwa i adres Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Zestawienie asortymentowo- ilościowe
Składając ofertę w Konkursie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/6/2025 OFERUJEMY:
Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym
lp | miejsce montażu/oddział/nazwa zadania | Powierzchnia pomieszczenia (m2) | typ klimatyzatora, wymagana moc chłodnicza klimatyzatora [kW] | Montaż jednostki zewnętrznej | Sposób zasilania, orientacyjna długość przyłącza zasilającego elektrycznie (m) | Orientacyjna odległość sieci jednostki zewnętrznej od wewnętrznej ( m) | Orientacyjna długość sieci skroplin i lokalizacja (m) | Wymagana klasa energetyczna chłodzenia / wymagany czynnik chłodniczy | Oferowana moc chłodnicza klimatyzatora [kW] - wypełnia Wykonawca | Marka i model klimatyzatora i agregatu - wypełnia Wykonawca | Rok produkcji - wypełnia Wykonawca | Cena netto dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzator + agregat [kpl] - [PLN] - wypełnia Wykonawca | VAT [%] - wypełnia Wykonawca | Cena brutto dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzator + agregat [kpl] - [PLN]- wypełnia Wykonawca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Poradnia audiologiczna, 1 piętro, pawilon D, pomieszczenie nr 102 - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 43 | SPLIT 5,3-6,0 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | Szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie róznicowo-prądowe, odległość do agregatu około 15-18 metrów | 8-10 metrów | 2-3 / do zlewu w rurce, wymiana syfonu | A++ / R32
2 | Dział Ekonomiczno-Finansowy, 2 piętro, pawilon D, pomieszczenie nr 202 - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną, | 21 | SPLIT 2,2-2,7 kW + pompka + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | Szach elektryczny, nowe zabezpieczenie róznicowo-prądowe, odległość do agregatu około 15-18 metrów | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
3 | Poradnia chirurgii stomatologicznej – parter, pawilon D, sala nr 7 - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1 kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną, | 21 | SPLIT 2,2-2,7 kW + pompka + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | Szach elektryczny, nowe zabezpieczenie róznicowo-prądowe, odległość do agregatu około 20-23 metrów | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
4 | Sekcja Informatyki, serwerownia - 2 piętro, pawilon D, pomieszczenie nr 215 – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1 kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 18 | SPLIT 5,3-6,0 kW + filtr hepa | agregat na dachu, istniejący agregat i jednostka wewnetrzna do demontażu | Istniejące, od agregatu chłodncizego na dachu do demontazu, instalacja prawidłowa i sprawna | istn. instalacja chłodnicza bez zmian do wykorzystania po demontażu urządzeń (w przypadku prawidłowych średnic rur), skropliny na elewację - do 3 metrów |  | A++ / R32
5 | Oddział Rehabilitacyjny – 4 piętro, pawilon A, pomieszczenia nr 439, 440 - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 2 kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną, | 21 | SPLIT 3,5-4,0 kW + filtr hepa - sala 439 | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | Szacht elektryczny, 1 wspólne zasilanie obu agregatów, nowe zabezpieczenie różnicowo-pradowe współne dla obu agregatów, odległość do agregatu około 15-17 metrów | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
|  | 21 | SPLIT 2,2-2,7 kW + filtr hepa - sala 440 | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm |  | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
6 | Poradnia onkologiczna – 1 piętro, pawilon D, pomieszczenie 102 komunikacja - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu MULTI SPLIT – 1 kpl. – agregat zewnętrzny z 2 jednostkami wewnętrznymi kasetonowymi | 56 | Agregat MULTI SPLIT 7,5-8,5kW-1szt + 2x(klimatyzator kasetonowy 3,5-4,0kW). Niezbędna modernizacja sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60 w celu montazu 2 klimatyzatorów kasetonowych. | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | Szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie róznicowo-prądowe, odległość do agregatu około 30 metrów | instalacja chłodnicza - około 35 metrów | skropliny do instalacji klimatyzacji w szachtach sanitarnych | A++ / R32
7 | Punkt xero, 1 piętro, pawilon D, Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 18 | SPLIT 2,2-2,7 kW.Odprowadzenie skroplin grawitacyjne. | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | GN. 230V AC znajdujące się w pomieszczeniu odległość do 4mb. | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
8 | Poradnia Laryngologiczna – 1 piętro, pawilon D, pomieszczenie 100,166,165 - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu MULTI SPLIT – 1 kpl. – agregat zewnętrzny z 3 jednostkami wewnętrznymi. | 3x21 | Agregat MULTI SPLIT 7,5-8,5kW-1szt + 3x(klimatyzator 2,2-2,7 kW + filtr hepa). Odprowadzenie skroplin z jedn. wewnętrznych grawitacyjne. | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | Szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie róznicowo-prądowe, odległość do agregatu około 30 metrów | 3/3.5/5 | 3x3 / na elewację | A++ / R32
9 | Sekcja Zamówień Publicznych, 2 piętro, pawilon D, pomieszczenie nr 212c - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną, | 18 | SPLIT 2,2-2,7 kW.Odprowadzenie skroplin grawitacyjne. | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | GN. 230V AC znajdujące się w pomieszczeniu odległość do 4mb. | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
| WARTOŚĆ NETTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA | [12 empty] | 0
| WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA | [12 empty] | 0